
桃江县鲇鱼港、七星河、团山等污水提升泵站项目支出绩效报告

项目概况

单位基本情况

    桃江县市政设施管理站成立于1984年，原为桃江县规划建设管理站,2010年因机构改革由县编委更名为桃江县市政设施管理站。我站现由桃江县市政设施管理站、城市排水设施管理站二个单位合并而成，园林绿化管理站在2020年机构改革中已注销，人员合并至市政设施管理站，内部实行二块牌子，一套人马集中管理。全站共有55人，其中在职在岗人员有33人，年末33人(退休退休2人、死亡1人），退休人员20人。桃江县市政设施管理站下设有办公室、市政建设组、桥梁管理组、园林绿化组、污水泵站五个组室。主要负责县城城市道路统一规划、配套建设、协调发展，县城区域内所有市政公用设施的建设、维护、维修；负责审批城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的管理；负责城市规划区内包括金盆广场和桃花江大道、桃益线的树木花草的种植和养护工作；负责县城污水提升泵站的管理、维护工作。目前，我单位有一块专项绩效，为污水提升泵站维护管理及日常运行。

2、污水提升泵站项目基本情况

    七星河泵站位于县城桃修路（水文站）附近，修建于2010年，现有规格15KW的污水潜水泵2台。团山泵站位于雪峰山路县堤防站办公楼院内，现有30KW的污水潜水泵2台,每日污水提升输送量为1万吨左右(24小时内）。鲇鱼港泵站位于桃江县城城西，属资江与獭溪河汇合处。鲇鱼港污水提升泵站修建于2009年，现有规格70KW的污水潜水泵3台，每日雨污水提升输送量为2.5万吨左右(24小时内）。谷山路截流污水提升泵站位于谷山路种子公司旁，现有规格7.5KW的污水潜水泵2台，每日污水提升输送量为0.3万吨左右(24小时内）。武装部泵站位于武装部后门，现有规格7.5KW污水潜水泵2台，每日污水提升输送量为0.02万吨左右(24小时内）。2021新增检察院老家属楼提升泵站，现有规格为目前7.5KW污水潜水泵2台，主要是应对城市积水排涝，六个泵站由县住建局负责泵站建设、改造和维修工作；县市政设施管理站负责泵站雨污水提升和输送、泵站维修管理工作，对泵房运行情况、水量情况及时进行了登记，并与污水处理厂区搞好了衔接，确保污水及时输送；
3、项目年度预算绩效目标设定情况
不定时对鲇鱼港、团山、七星河三个污水提升泵站和谷山路、武装部、老检察院家属楼三个自动污水泵房的设备运行、用电安全、24小时值守人员情况进行巡查，加强机电设备的维护保养，发现设备故障及安全隐患迅速报告并排除；及时清理鲇鱼港、团山、七星河三个污水提升泵站泵机内堵塞垃圾及池内漂浮物；确保了三个污水提升泵站和三个自动污水泵房的正常运行；共提升污水约970余万吨、清运垃圾约100吨。对老县委宿舍楼周边池塘内漂浮物进行清理打捞及对周围环境进行整治两次；七星河泵站更换15KW污水提升泵一台，鲇鱼港泵站垃圾格栅皮带轮更换变速齿轮油，团山泵站止回阀、2＃污水泵、谷山路自动污水泵房1＃泵进行了维修保养，武装部自动污水泵房更换断相与相序保护继电器一个；4-5月份住建局对七星河泵站进行了扩容提质改造，由原来的2台15Kw潜污泵扩容至现在的22KW潜污泵一台、37KW潜污泵两台，有效地提高了七星河泵站的提升能力。

二、项目资金使用和管理情况
1、项目资金（财政预算资金）安排落实、总投入等情况分析。目前，污水提升泵站运行良好，均采取承包责任制，更有效地对泵站进行管理。2024年污水提升泵站财政预算资金123.00万元已全部落实到位。

2、项目资金（财政预算资金)实际使用情况分析。污水提升泵站每季度进行一次维护、维修及保养。2024年污水提升泵站电费、设备的维护维修费、项目购建费等共用去123.00万元，其中工资福利支出0万元、商品和服务支出123.00万元、其他资本性支出0万元、专用设备购置支出0万元。2024年污水提升泵站年初财政预算专项项目经费为123.00万元，至2024年年底污水提升泵站实际支出123.00万元，保障了泵站各项工作的正常运转。

3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理，我站专门制定了《项目资金管理方案》、《项目资金管理制度》，所有项目资金的使用都严格按照《项目资金管理制度》和我站的《财务管理制度》，在实施项目过程中按实际维修、更换泵机设备零配件的费用进行报批，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
三、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析。根据污水泵站运行的特点，将水泵站维护、运行经费纳入我站财务会审。每月20日按实进行财务会审，再由财务人员按月按实结算泵站承包人员工资、机械设备的维护保养费、零配件更换费用、维修人工工资等，由分管领导把关，单位一把手审批。
2、项目管理情况分析。为保证项目的顺利实施，我站严格按照制定项目管理制度与财务管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
1、效率性、有效性：自污水提升泵站运行以来，城区的生活污水得到了提升和有效净化，对居民群众饮用水提供了保障，为我县双创工作夯实基础，提升了居民生活健康品质。

2、可持续性：污水提升泵站项目的运行，为我县进一步加强污水管网改造，净化水源，增强环保意识奠定了基础。

五、项目综合评价及工作开展情况

《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《桃江县人民政府关于推进全县预算绩效管理的实施意见》（桃政发〔2013〕25号）等文件要求和县城市管理行政执法局的工作安排，我站对专项资金绩效评价高度重视，组织班子成员、中层骨干召开专题会议，成立专项领导小组，细化相关工作安排，派专人负责污水提升泵站相关资料的整理和收集。认真比照绩效评价指标和评分表内容，一一核对。

自评分：96.5分
                    桃江县市政设施管理站

                    2025年04月16日


