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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湖南槟益科技发展有限公司锅炉改建项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	邓胜强
	联系方式
	18711776346

	建设地点
	桃江高新技术产业开发区金牛路北侧

	地理坐标
	（112°8'3.230"E，28°33'5.110"N）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	/
	项目审批

（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地面积（m2）
	1040（锅炉房），不新增用地

	专项评价

设置情况
	根据专项设置原则表，本项目无需设置专项评价，详见下表所示。
表1-1  专项评价设置情况表

类别

判据

专题情况

大气

厂界外500米范围内是否有环境空气保护目标

（是☑否(）
(自然保护区

(设置专题

☑不设置专题

(风景名胜区

(居住区

☑文化区

(农村地区中人群较集中区域

排放废气是否含有毒有害污染物

（是(否☑）
(二氯甲烷
(汞及其化合物
(甲醛
(铅及其化合物
(三氯甲烷
(砷及其化合物
(三氯乙烯
(二噁英
(四氯乙烯
(苯并〔a〕芘
(乙醛
(氰化物
(镉及其化合物
(氯气
(铬及其化合物
地表水

(新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）

(新增废水直排的污水集中处理厂

(工业废水间接排放

(设置专题

☑不设置专题

环境

风险

☑不涉及有毒有害或易燃易爆危险物质

(涉及有毒有害或易燃易爆危险物质但存储量未超过临界量

(涉及有毒有害或易燃易爆危险物质且存储量超过临界量

(设置专题

☑不设置专题

生态

(取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
(设置专题

☑不设置专题

海洋

☑非海洋工程建设项目

(直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

(设置专题

☑不设置专题



	规划情况
	规划名称：湖南桃江经济开发区

审批机关：湖南省人民政府办公厅

审批文件名称及文号：湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省省级及以上产业园区名录》的通知（湘政办函〔2014〕66号）

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：《湖南桃江经济开发区调扩区环境影响报告书》
召集审查机关：原湖南省环境保护厅
审查文件名称及文号：《关于湖南桃江经济开发区调扩区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕23号）

文件名称：《湖南桃江经济开发区环境影响跟踪评价报告书》
召集审查机关：湖南省生态环境厅
审查文件名称及文号：《关于湖南桃江经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕101号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据湖南省生态环境厅的环评批复（湘环评函〔2022〕101号），经开区综合定位为以工业为主要功能的城市综合区，积极发展竹木加工、装备制造、食品及医药制品等四大产业，规划产业定位以符合环保要求的竹木加工、装备制造、食品加工为主导，辅以发展医药制品产业，禁止涉重、第一类水污染物、持久性有机物的企业进入；限制原药生产、基础化工等水型污染的企业和项目进入。

经开区须严格执行企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、功能布局、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止涉重金属、第一类水污染物、持久性有机物的企业进入，限制原药生产、基础化工等水型污染企业及排水量大的企业和项目进入。
本项目为青果槟榔制造配套的供热工程改建，主行业为C1373水果和坚果加工，符合湖南桃江经济开发区四大主导产业布局。

本项目与桃江经开区规划相符情况见表1-2、1-3。

表1-2  与经开区限制类、禁止类食品加工业的关系一览表
序号
食品加工业
是否属于
1

限制类
限制肉制品及副产品加工（屠宰及肉类加工）；3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目
本项目为青果槟榔制造配套的供热工程改建，主行业为C1373水果和坚果加工，不属于园区限制类和禁止类的食品加工业。
2

限制粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目
3

限制大豆压榨及浸出项目，单线日处理油菜籽、棉籽200吨及以下，花生100吨及以下的油料加工项目。
4

限制年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线
5

限制年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目
6

禁止类
禁止3万吨/年以下酒精生产线

（废糖蜜制酒精除外）
7

禁止年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线
8

禁止桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备；猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺。
表1-3  与经开区准入条件相符性一览表
序号

企业入园准入条件

符合性

1

进入园区的企业必须符合国家产业政策
本项目符合国家政策。
2

生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求，达到相应产业的国内清洁生产水平本项目生产方法、生产工艺及设施装备符合国家技术政策要求，达到相应产业的国内清洁生产水平
本项目生产方法、生产工艺及设施装备符合国家技术政策要求，达到相应产业的国内清洁生产水平。
3

符合开发区产业规划
项目为已建项目自用供热工程改建，主行业为C1373水果和坚果加工，符合园区定位。
4

为低能耗、为低污染、且污染防治技术成熟、清洁生产技术项目

项目天然气锅炉采取低氮燃烧方式，燃烧废气通过15m高烟囱排放。
5

禁止冶炼、化工、造纸、印染、屠宰、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等废水、废气、噪声排放量大和“十九小”、“新五小”等污染企业或行业进入园区；对大气污染大的建材亦禁止入园
本项目为已建项目自用供热工程改建，主行业为C1373水果和坚果加工，不属于冶炼、化工、造纸、印染、屠宰、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等废水、废气、噪声排放量大和“十九小”、“新五小”等污染企业和对大气污染大的建材企业。

6
对虽符合（1）~（5）项条款，但对产出的污染物无具体、妥善的污染防治措施，污染物排放满足不了开发区总量控制要求，不能实现达标排放的企业一律不得入区
本项目对产出的污染物有具体、妥善的污染防治措施，污染物排放能满足开发区总量控制要求，能实现达标排放。
根据《关于湖南桃江经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕101号）中内容，本项目与环境影响跟踪评价工作意见符合性分析如下。

表1-4  与园区跟踪评价工作意见符合性分析一览表

序号

（湘环评函〔2022〕101号）
本项目情况
符合性

1

湖南桃江经济开发区（以下简称“园区”）前身为桃江县桃花江经济开发区，于1994年由湖南省人民政府批准设立（湘政发〔1994〕5号）。2013年原湖南省环保厅对园区规划环评予以批复（湘环评〔2013〕23号）。根据《中国开发区审核公告目录（2018年版）》园区主导产业为竹木加工、通用设备和食品。根据湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发园〔2022〕601号）园区最新核准面积为586.77公顷。
项目位于桃江高新技术产业开发区，属于《湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅关于发布桃江经济开发区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号）核准范围。
符合
2

按程序做好园区规划调整。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，园区应按照经核准的规划范围开展园区建设，园区核准范围内部存在半稼洲安置区、长港洲安置区、狮子山安置区等集中居住区和扬帆职业技术学校等环境敏感点，后续应从减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响出发优化布局，在集中居住区周边减少气型污染为主的新建项目，并加强对已有气型污染企业的污染控制。
项目厂界距扬帆职业技术学校约30m。项目为燃料升级改造，由生物质燃料改用天然气属于以优改劣，废气污染物产生量显著降低，可进一步削减大气污染物排放，从源头减小工业生产对周边学校、集中居住区等环境敏感点的环境影响，符合园区优化布局、降低气型污染源对居住及社会服务功能影响的管控要求。
符合
3

进一步严格产业环境准入。园区后续产业引进须严格遵守《长江保护法》的禁止性要求，符合“三线一单”及规划环评提出的生态环境准入清单要求。对不符合园区产业定位的现有污染排放企业，应按《报告书》建议强化污染防治措施且不得新增污染物排放量。
本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中湖南桃江经济开发区管控要求，符合“三线一单”的要求。
符合
4

进一步落实园区污染管控措施。加强园区雨污分流系统、污水收集管网的建设，确保园区生产、生活废水应收尽收，全部送至污水处理厂集中处理，加强对污水处理厂的运行维护，确保稳定达标排放，园区不得超过污水处理厂处理能力引进废水排放项目，园区应完善污水处理厂入河排污口手续。后续加强园区大气污染防治，严格控制涉重企业废气排放，重点推动园区企业加强对VOCs排放的治理，加大对园区内重点排污单位废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管力度，确保废气收集与处理净化装置正常运行并达标排放。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。
废气：项目天然气锅炉采取低氮燃烧方式，燃烧废气通过15m高烟囱排放。
废水：锅炉排污水、软化处理废水，经厂区污水处理站处理达标后经园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂进行深度处理。
固废：生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物收集后统一外售综合利用；危险废物分类收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交有资质单位处置。
符合
5

完善园区环境监测体系。园区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，应结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况等，建立健全区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。园区大气环境小微站布局应重点考虑对集中居住区的大气环境质量监测，并涵盖相关特征因子，加强对园区重点排放单位，特别是重点气型污染排放企业的监督性监测，杜绝因环保设施不正常运行而造成的超标排放情况。
项目不属于园区重点排放单位。
符合
6

健全园区环境风险防控体系。加强园区重要环境风险源管控，落实环境风险防控措施和应急响应联动机制，确保区域环境安全。
按园区要求加强厂区环境风险防控体系，项目在审批后将及时修订应急预案并备案。
符合
7

加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和搬迁要求的，要确保予以落实。
项目无环评防护距离要求。
符合
8

做好园区后续开发过程中生态环境保护。园区开发过程中对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止开发建设中的扬尘污染和水土流失。

项目在现有锅炉房内进行改建，不涉及土石方开挖等，不新增裸露地，不会增加水土流失。
符合


	其他符合性

分析
	1 建设项目与生态环境分区管控的符合性分析
根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版），项目位于桃江高新技术产业开发区，属于桃江高新技术产业开发区管控单元，环境管控单元编码：ZH43092220002，为重点管控单元，单元面积5.8677km2。

表1-5  项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性一览表

管控维度

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

（1.1）开发区只规划一、二类工业用地，禁止矿山冶炼项目进入。

（1.2）禁止涉重、第一类水污染物、持久性有机物的企业进入；限制原药生产、基础化工等水型污染的企业和项目进入。

（1.3）在牛潭河安置区与一类工业用地间、东北部桃花江火车站区域设置相应的环境防护隔离带。

（1.4）合理优化工业布局，将气型污染相对明显的企业布置在远离集中居住区等环境敏感区域的位置。

本项目为已建项目自用供热工程改建，主行业为C1373水果和坚果加工，不属于左侧限制类及禁止类项目；项目为燃料升级改造，由生物质燃料改用天然气属于以优改劣，废气污染物产生量显著降低，可进一步削减大气污染物排放，从源头减小工业生产对周边学校、集中居住区等环境敏感点的环境影响，符合园区优化布局、降低气型污染源对居住及社会服务功能影响的管控要求。
符合

污染物排放管控

（2.1）废水：排水实施雨污分流；园区内企事业单位产生的生活、生产污废水经桃江县第二污水处理厂处理达标后排入资江。

（2.2）废气：加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应督促其配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准要求。

（2.3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、储存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固废产生量；加强固废的资源化进程，提高综合利用率，规范固废处理措施，对工业企业产生的固废按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。

（2.4）园区内医药等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。

废气：项目天然气锅炉采取低氮燃烧方式，燃烧废气通过15m高烟囱排放。
废水：锅炉排污水、软化处理废水，经厂区污水处理站处理达标后经园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂进行深度处理。
固废：生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物收集后统一外售综合利用；危险废物分类收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交有资质单位处置。
本项目采取相关大气污染控制措施后，锅炉废气满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求
符合

环境风险防控

（3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南桃江经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。

（3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

（3.3）建设用地土壤风险防控：严控污染地块环境风险，进一步加强搬迁或退出工业企业腾退土地污染风险管控，严格企业拆除活动的环境监管；加大涉重企业治污与清洁生产改造力度，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与物料、固体废物堆场堆存。

（3.4）农用地风险防控：对拟开发为农用地组织开展土壤环境质量状况评估；加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。

建设单位根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）的要求进行应急预案管理，落实事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。
符合

资源开发效率要求

（4.1）能源：加快推进燃煤锅炉改造，鼓励使用天然气、生物质等清洁能源，提升天然气供应保障能力。2020年开发区单位GDP能耗为0.1893吨标煤/万元，2025年预计单位GDP能耗指标为0.1666吨标煤/万元。“十四五”期间能源消费强度降低12%，经济开发区综合能源消费增量控制在3.43万吨标煤，综合能源消费总量控制在31.26万吨标煤。

（4.2）水资源：开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理，严格执行《湖南省用水定额》。到2020年，桃江县用水总量3.382亿立方米；万元工业增加值用水量46立方米/万元，万元GDP用水量较2015年下降30%。高耗水行业达到先进定额标准。

（4.3）土地资源：严格执行国家建设项目用地控制指标，优先发展节地型的工业产业，有效控制工业用地规模。引导入省级园区土地投资强度不低于200万元/亩。

1、项目锅炉燃料为天然气，不使用煤炭。

2、用水来源自来水，严格执行《湖南省用水定额》。

3、项目在现有锅炉房内进行改建，不涉及新增用地。

符合

综上所述，本项目符合桃江高新技术产业开发区生态环境准入清单的要求。

2 建设项目与产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”为淘汰类落后生产工艺装备，本项目锅炉为每小时15蒸吨的天然气锅炉，不属于淘汰类，属允许发展类产业。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

3 与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）相符性分析

本项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》相符性如下表所示。

表1-6 与湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案相符性分析
序号

内容

本项目

符合性

1

加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，制定实施利用能耗、环保、质量、安全、技术等标准推动落后产能退出年度工作方案，加大重点行业落后产能淘汰力度，推动大规模设备更新，开展小型生物质锅炉清理整合。到2025年，全省砖瓦窑企业全部完成综合整治，基本完成2蒸吨/小时及以下生物质锅炉淘汰。

本项目锅炉为每小时15蒸吨的天然气锅炉，不属于淘汰范围。
符合

由上表可知，项目符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》要求。
4 与《益阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

表1-7  与《益阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

类别

内容

本项目

符合性

推进能源结构调整

大力发展清洁能源。推进安化县抽水蓄能电站建设。加强水电提质扩能，重点对柘溪等现有大型水电站进行扩机提质。稳妥发展风电，推进沅江市漉湖、安化县大峰山、安化县芙蓉山（三期）、安化县天子山等风力发电项目的建设。大力发展光伏发电，因地制宜建设一批渔光互补、屋顶分布式光伏、户用光伏发电等多模式光伏发电项目。继续建设“气化湖南”益阳工程，积极推进天然气管网、LNG气化站等天然气利用基础设施建设，提升天然气供应能力，加快推动溆浦－安化县天然气支线建设。稳步推进生物质能利用，有序发展垃圾焚烧发电、农林生物质发电、固体成型燃料综合利用项目。

项目燃料使用天然气，为清洁能源。
符合

强化环境准入与管控

完善生态环境空间结构。实施“三线一单”，建立生态环境分区管控。合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。明确环境容量，严格环境准入，落实各级重点生态功能区产业准入负面清单，限制高排放、高耗水、高能耗项目，优先保障低能耗、低排放和高效益产业发展，淘汰落后和化解过剩产能，逐步解决益阳城区东、南、西、北污染源围城现象。

项目位于桃江高新技术产业开发区，与园区环境准入相符。
符合

5 与《工业锅炉污染防治可行技术指南》符合性分析

表1-8  与《工业锅炉污染防治可行技术指南》相符性分析

类别

内容

本项目

符合性

一般原则
5.1.1锅炉使用单位应优先选用符合国家或地方相关标准及政策要求的低硫分和低灰分的燃料，降低因燃料燃烧产生的颗粒物、SO2、汞及其化合物的浓度。

5.1.2锅炉使用单位宜选择低氮燃烧效果好的炉型及燃烧设备。
5.1.3锅炉使用单位应加强对低氮燃烧设备的定期维护、保养，以确保其运行稳定。

项目天然气锅炉采取低氮燃烧方式，燃烧废气通过15m高烟囱排放。
符合

低氮燃烧技术
低氮燃烧设备是低氮燃烧技术的载体。低氮燃烧技术主要包括低氮燃烧器、炉膛整体空气分级燃烧技术、烟气再循环技术等，具有投资成本低、运行维护方便等特点。采用该技术时，还应协同控制一氧化碳等碳的不完全燃烧产物。
颗粒物治理技术

通过合理选择滤料种类、过滤风速等参数，实现除尘效率99%～99.99%。当采用常规针刺毡滤料，过滤风速不大于1.0m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达30 mg/m3以下；当过滤风速不大于0.9m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达20mg/m3以下。当采用高精过滤滤料，过滤风速不大于0.8m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达0mg/m3以下。当处理烟气循环流化床法脱硫后的高粉浓度烟气时，过滤风速宜不大于0.7m/min。该技术基本不受燃烧煤种、烟尘比电阻和烟气工况变化等影响，运行温度应高于酸露点15℃以上且≤250℃；燃煤层燃炉和生物质成型燃料锅炉宜设置必要的保护措施，降低滤袋烧毁风险；系统阻力相对较大、占地面积小、投资成本低，滤袋更换成本高。

氮氧化物治理技术
SNCR脱硝技术

以氨水、尿素等作为脱硝还原剂，通过选择合理反应温度区域、氨氮摩尔比等参数，层燃炉和室燃炉脱硝效率可控制在20%～40%，流化床炉脱硝效率可控制在 40%～70%。该技术应用于层燃炉、室燃炉和流化床炉时，NOx排放浓度可分别控制在120～200mg/m3、120～300mg/m3和90～200mg/m3。该技术反应温度通常为800～1150℃，适用于燃煤和燃生物质成型燃料锅炉，占地面积小，投资成本和运行成本较低；宜控制氨逃逸质量浓度低于8mg/m3。

6 与《益阳市中心城区生物质锅炉整治工作方案》符合性分析
表1-9  与《益阳市中心城区生物质锅炉整治工作方案》相符性分析
内容

本项目

符合性

1.严格按照《产业结构调整指导目录(2024年本)》要求，全面淘汰2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。
本项目拟拆除厂内现有的1台10t/h、1台15t/h主用生物质锅炉及1台15t/h备用生物质锅炉。新建1台15t/h备用天然气锅炉。
符合

2.2蒸吨/小时以上的生物质锅炉原则上应采用天然气、电力等清洁能源进行替代，采取SNCR或者SCR脱硝措施，新建燃气锅炉全部采用低氮燃烧器，NOx排放浓度控制在50mg/m3以内。集中供热覆盖区域全面停用生物质锅炉，优先使用集中供热。确因所在区域天然气管网未铺设、生产工艺不适合用电或未集中供热等条件受限，无法改用清洁能源的生物质锅炉，应使用专用炉具和成型生物质燃料，禁止掺烧其他燃料，并对锅炉废气处理设施进行升级改造，根据实际需要，采用旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘或水膜除尘+湿电除尘等高效处理方式进行处理。

本项目天然气锅炉采取低氮燃烧方式，燃烧废气通过15m高烟囱排放。
符合
3.生态环境部门在环评方面严格控制为规避淘汰进行生物质锅炉扩容的行为，修改完善应急减排清单，加强对纳入整治计划的2蒸吨/小时以上及因各种原因予以保留的生物质锅炉的日常监管，安装烟气在线监控设施并与生态环境部门联网，列入市级重点监管单位名录，大气应急管控期间(黄色及以上预警)实施停产限产措施，对违法排污行为严管重罚。
本项目拟建设1台锅炉为15t/h备用天然气锅炉。
符合
7 与《长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划》相符性
表1-10  与《长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划》符合性分析
序号

相关内容
本项目情况
相符性

1
能源利用低碳化和高效化。严格控制煤炭消费总量，提高电煤消费占比，严厉打击禁燃区外违规销售燃用劣质散煤行为。有序推进“煤改气”“煤改电”，加快天然气在工业领域的应用，扩大居民商服用气市场；加快实施电能替代，推广使用工业电锅窑炉、电热釜等设备。推进长株潭综合能源示范中心建设
项目为燃料升级改造，由生物质燃料改用天然气属于以优改劣，废气污染物产生量显著降低，可进一步削减大气污染物排放
相符
8 与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》相符性
表1-11  与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》符合性分析
序号

相关内容
本项目情况
相符性

1
加强锅炉综合整治。建立“清洁发电、绿色调度”机制，提高高效清洁煤电机组负荷率。提升电力用煤绩效，支持符合全省电力系统需要、服役30年以上、供电煤耗300克/千瓦时以上的30万千瓦老旧煤电机组“上大压小”建设超超临界机组。燃气管网覆盖范围内不再新建生物质锅炉，支持城镇开发边界内的生物质锅炉开展超低排放改造。供热需求量大、小锅炉集中的园区规划建设集中供热设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂供热能力，加快供热半径30公里范围内管网建设。到2027年，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和供热管网覆盖范围内未达到超低排放要求的生物质锅炉应关停或整合。

项目为燃料升级改造，由生物质燃料改用天然气属于以优改劣，废气污染物产生量显著降低，可进一步削减大气污染物排放
相符
9 与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》相符性
表1-12  与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案》符合性分析
序号

相关内容
本项目情况
相符性

1
1.严守准入门槛，严禁不符合国家产业政策的项目盲目发展和低水平转入。加强对湘北“上风口”大气污染物排放项目的准入管控。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油、磷铵、铜冶炼、铅锌冶炼产能。推进新改扩建“两高”项目能效达到标杆水平，环保绩效达到A级水平;其他新建项目原则上达到B级及以上绩效水平;涉及含挥发性有机物(VOCs)原辅材料的新改扩建项目，技术可行的应使用低(无)VOCs含量产品。

本项目为已建项目自用供热工程改建，主行业为C1373水果和坚果加工，不属于左侧限制类及禁止类项目
相符
2
协同推进锅炉集中供热和关停整合。原则上不再新建除集中供热外的燃煤锅炉和保障电力、热力安全支撑必要外的燃煤机组。推动分散低效生物质锅炉整合升级，推进在用生物质锅炉开展治理设施提标改造，新建生物质锅炉达到超低排放水平。充分挖掘30万千瓦及以上燃煤机组供热能力，整合替代其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉、燃煤小热电(含自备电厂)和生物质锅炉。退出服役期满30年的30万千瓦以下燃煤机组，有序退出落实接续电源的10万千瓦及以下燃煤机组。2026年底前，淘汰52台35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

项目为燃料升级改造，由生物质燃料改用天然气属于以优改劣，废气污染物产生量显著降低，可进一步削减大气污染物排放
相符



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1 建设内容

湖南槟益科技发展有限公司（曾用名湖南口味王食品有限公司、益阳口味王科技发展有限公司），2000年6月成立，位于桃江高新技术产业开发区金牛路北侧，租赁园区标准化厂房生产，是集产销研等业务于一体的大型槟榔加工企业。2013年11月组织编制了《湖南口味王食品有限公司年加工2000吨槟榔生产项目环境影响报告表》，由原益阳市环境保护局以益环审（表）〔2013〕60号）进行了审批，2015年12月由原益阳市环境保护局以益环评验〔2015〕54号通过竣工环保验收；2020年8月委托湖南景玺环保科技有限公司编制了《湖南口味王食品有限公司年产1000吨青果槟榔扩建工程项目环境影响报告表》，由益阳市生态环境局以益环审（表）〔2020〕112号进行了审批，2020年11月17日完成自主竣工环境保护验收；2024年2月委托湖南中鉴生态环境科技有限公司编制了《益阳口味王科技发展有限公司年产20000吨青果槟榔改扩建项目环境影响报告表》，由益阳市生态环境局以益桃环评表〔2024〕2号进行了审批，2026年10月10日完成自主竣工环境保护验收；公司排污许可证编号为914309225827895498001X。
公司现有热源：1台10t/h、1台15t/h主用生物质锅炉及1台15t/h备用生物质锅炉，主用炉年运行6240h。本次改建拆除全部生物质锅炉，不再使用；新建1台15t/h备用天然气锅炉，供热以园区集中供热为主，仅冬季供热缺口、热源检修故障、极端天气及生产高峰补气时启用备用天然气锅炉，年运行时间2080h。

本项目建设必要性
为落实《益阳市中心城区生物质锅炉整治工作方案》生物质锅炉清理整治要求，企业现有多台生物质锅炉属于政策整治对象。桃江县为PM₂.₅不达标区，区域大气减排压力较大，项目厂界紧邻扬帆职业技术学校等环境敏感点。本次在不改变企业生产规模、不新增用地前提下，拆除全部生物质锅炉，新建1台15t/h备用天然气锅炉，不足用热依托园区集中供热解决。项目实施燃料清洁化升级改造，属于“以优改劣”，可大幅削减SO₂、NOₓ等大气污染物排放量，消除生物质锅炉灰渣产生、布袋除尘等环境风险，降低对周边敏感点的环境影响。

本项目仅针对厂内锅炉及其配套的环保设施进行改建，不改变项目生产工艺及生产规模，具体建设内容见表2-1。

表2-1  本项目工程组成一览表

工程类别

现有供热工程建设内容

改建后供热工程建设内容

变化情况
主体工程
/

1台15t/h备用天然气锅炉，年运行2080h
新增
1台10t/h生物质锅炉，年运行6240h
/
拆除
1台15t/h生物质锅炉，年运行6240h
/
拆除

1台15t/h备用生物质
/

拆除
公用工程

给水

市政给水管网给水

市政给水管网给水

无变化

排水

锅炉废水，经厂区污水处理站处理达标后经园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂进行深度处理

锅炉废水，经厂区污水处理站处理达标后经园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂进行深度处理

新增锅炉废水排放量
供电

市政电力管线
市政电力管线
无变化
环保工程

废气治理

/

1台15t/h备用天然气锅炉采取低氮燃烧方式，燃烧废气通过15m高烟囱（DA001）排放，年运行2080h
新增
1台10t/h生物质锅炉通过布袋除尘器处理后经40m高烟囱（DA002）排放，年运行6240h
/
拆除
1台15t/h生物质锅炉通过布袋除尘器处理后经40m高烟囱（DA001）排放，年运行6240h
/
拆除
1台15t/h备用生物质锅炉通过布袋除尘器处理后经40m高烟囱（DA003）排放

/
拆除
废水治理

锅炉废水经厂区污水处理站（处理能力：1500m3/d，新增700m3/d，处理工艺：格栅池+调节池+加药沉淀池+水解酸化池+生物接触氧化池+轴流式沉淀池）处理达标后经园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂进行处理

锅炉废水经厂区污水处理站（总处理能力：1500m3/d，处理工艺：格栅池+调节池+加药沉淀池+水解酸化池+生物接触氧化池+轴流式沉淀池）处理达标后经园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂进行深度处理

无变化
噪声治理

通过选用低噪声设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对噪声较高的设备采取减振、隔声等措施

通过选用低噪声设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对噪声较高的设备采取减振、隔声等措施
无变化
固废治理

生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物收集后统一外售综合利用；危险废物分类收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交有资质单位处置
生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物收集后统一外售综合利用；危险废物分类收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交有资质单位处置
无变化
2 主要原辅材料和能源
本次改建后，项目主要原辅材料使用及能源消耗情况见下表。

表2-2  原辅材料及能源消耗信息表

序号

名称

单位
现有工程
改建工程

变化情况

1
天然气
万Nm3/a
/
256.09
+256.09
2
生物质颗粒

t/a
27643.2

/
-27643.2
3

自来水（锅炉用水）
m3/a

25440.98

6592.58
-18848.4
4

离子交换树脂

t/a
3.2
1.5

-1.7
注：天然气是以甲烷为主要组分的混合气态烃，甲烷体积分数一般为70%～90%，并含有少量乙烷、丙烷、丁烷、二氧化碳、氮气等组分，本项目所用管道天然气气质指标执行《天然气》（GB 17820‑2018）一类天然气标准。天然气常温下为无色、无味气体，民用及工业输配过程中添加加臭剂；气相密度约0.74kg/m³（20℃），小于空气密度，泄漏后易向上扩散；微溶于水。常压下沸点‑161.5℃，爆炸极限5.3%～15%（体积分数），自燃温度537℃。天然气属于易燃气体，常温常压下化学性质稳定，完全燃烧生成二氧化碳和水；氧气不足时不完全燃烧可产生一氧化碳。

3 主要设备

本项目主要针对锅炉及其配套的环保设施进行改建，主要生产设备见下表。

表2-3  主要生产设备及设施表

序号

生产设施名称

设备参数

现有工程
改建工程
备注
1

备用天然气锅炉（低氮燃烧）
15t/h
0

1
新增
2
软水制备系统
/

3
1
利旧
3

生物质锅炉（一用一备）
15t/h

2
/

拆除

4

生物质锅炉
10t/h

1
/

拆除

5

锅炉冷凝水回收系统
/

1

1

利旧

4 公用工程

（1）供电工程

本项目由市政供电系统供电。

（3）给排水工程

本项目由市政给水管网给水，此次改建不涉及产品、生产工艺、原辅材料等变更，厂内劳动定员不变，仅锅炉用水发生改变。
天然气锅炉用水与废水
项目改建后，设置1台15t/h备用天然气锅炉，年运行2080h，蒸汽产生量为31200t/a。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430工业锅炉工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量”可知，燃天然气锅炉（锅外水处理）废水排污系数按13.56吨/万m3-原料（锅炉排污水＋软化处理废水）。
项目天然气用量为256.09万Nm3/a，则天然气锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）产生量为3472.58m3/a（11.58m3/d），进入自建污水处理站。项目锅炉配套冷凝水回收系统，冷凝水回收过程中的损失水量按蒸发量的10%计，损失量为3120m3/a（10.4m3/d），回收冷凝水28080m3/a（93.6m3/d）

则锅炉新鲜水补充量为6592.58m3/a（21.98m3/d）

锅炉废水经厂区污水处理站处理后经园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂进行深度处理。
水平衡分析：


[image: image1.emf] 
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图2-1  项目水平衡图（t/d）
5 劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，年工作300天，15t/h备用天然气锅炉，年运行2080h。

6 厂区平面布置
项目锅炉房位于厂区西南侧，面积1040平方米，本项目在现有锅炉房内进行改建，设置1根15m天然气锅炉烟囱，拆除现有生物质锅炉、排气筒及锅炉烟气处理设施，锅炉房内设备遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则，平面布置基本合理，具体平面布局详见厂区平面布置图。

	工艺流程和产排污环节
	1 运营期锅炉工艺流程及产污环节
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图2-2  项目运营期锅炉生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

自来水采用钠离子交换树脂法（离子交换）制备软水，自来水进入软水机，水中钙、镁离子与树脂上钠离子发生置换反应，去除水中硬度，产出锅炉所需软化水；树脂再生时会排出软化浓水（软化处理废水）；树脂达到使用寿命后定期更换，产生废离子交换树脂（一般固废），软水机设备运行产生噪声。

本项目锅炉燃料为天然气，通过加热锅炉内的软化水，使其蒸发为水蒸汽，然后通过蒸汽管道输送至生产车间；锅炉使用过程中会产生锅炉烟气、锅炉排污水、噪声。项目锅炉废水主要包含锅炉排污水、软水制备产生的再生浓水。

项目建成后全厂污染物产排情况如下：

表2-4  产排污情况一览表

序号

类别

产污环节

主要污染物

污染因子

1

废气

天然气锅炉
天然气锅炉烟气
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度

2

废水

软水制备

软化处理废水
pH、COD、溶解性总固体

锅炉

锅炉排污水

pH、COD、溶解性总固体

3

固废

软水制备

废离子交换树脂
/


	与项目有关的原有环境污染问题
	1 现有工程建设及环保手续情况
2013年11月组织编制了《湖南口味王食品有限公司年加工2000吨槟榔生产项目环境影响报告表》，由原益阳市环境保护局以益环审(表)2013160号)进行了审批，2015年12月由原益阳市环境保护局以益环评验[2015]54号通过竣工环保验收。

2020年8月委托湖南景玺环保科技有限公司编制了《湖南口味王食品有限公司年产1000吨青果槟榔扩建工程项目环境影响报告表》，并由益阳市生态环境局以益环审(表)[2020]112号进行了审批，2020年11月17日完成自主竣工环境保护验收。

2020年11月19日取得排污许可证，2023年11月15日延续了排污许可证，排污许可证编号为914309225827895498001X。

2024年2月委托湖南中鉴生态环境科技有限公司编制了《湖南槟益科技发展有限公司年产20000吨青果槟榔改扩建项目环境影响报告表》，由益阳市生态环境局以益桃环评表〔2024〕2号进行了审批，2025年7月29日重新申请了排污许可证，排污许可证编号为914309225827895498001X，2026年10月10日完成自主竣工环境保护验收。

2 现有工程工艺流程
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图2-3  槟榔生产工艺流程及产排污环节图
工艺流程简述：
（1）煮籽：将已检验合格的原籽倒入煮籽机中直接利用蒸汽进行煮籽，煮籽温度在100℃左右。

（2）发籽，入味：将煮籽机的槟榔通过提升机放入加有氢氧化钙的发籽罐中利用蒸汽进行发籽，发籽温度在60℃左右。

（3）洗籽：将从发籽罐出来的槟榔进行清洗。

（4）烤籽：将清洗完的槟榔放入烤籽机中，通过锅炉蒸汽间接加热进行烘烤，蒸汽冷凝回用锅炉，烘烤温度在80℃左右。

（6）选籽：对烤干的槟榔进行挑选，并按类别放置。

（7）切籽：将选好的槟榔整齐摆放于待切区域，用切籽刀把槟榔切开。

（8）去芯：将切好的槟榔摆放于去芯区域，用去芯钻子去除槟榔的芯。

（9）入香：将去了芯的槟榔放入搅拌机中，加入明胶搅拌均匀。

（10）制卤：槟榔卤水是用饴糖、咖啡油、桔子油、鲜奶精、柠檬酸经过热反应得到的一种褐色浆体，在这种浆体中需要加入多种食用香精香料。

（11）点卤：将油槟榔用塑料筐放在台面，拿卤水笔沾上卤水后刷到槟榔片的果腔内。

（12）包装：将点卤后的槟榔进行包装。

（12）入库：对包装好的槟榔进行统计，按类别放入仓库。

3 现有工程污染物排放及防治措施
根据项目原环评分析内容，项目现有工程污染物排放情况如下：

表2-5  现有工程主要污染源排放情况一览表

类别
污染物名称
现有工程排放量t/a
大气污染物
颗粒物
1.38
SO2
23.5

NOX
28.2

水污染物
COD

12.1
氨氮

1.21
固体废物
槟榔废料
5016
废包装袋
20
废离子交换树脂
3.2
锅炉灰渣
1658.59
污水处理站污泥
32.42

废油类物质
0.3
含油废抹布及废手套
0.1
实验室废液
0.5
生活垃圾
549.3
表2-6  现有工程主要污染防治措施情况表
类别

排放源

污染物名称

防治措施

大气污染物

蒸籽、洗籽、发籽、制卤、点卤工序废气
VOCs
通过机械通风，加强日常清理工作等方式减少影响
锅炉废气
颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度
分别经布袋除尘器处理后的尾气通过40m高排气筒（DA001、DA002、DA003备用锅炉）排放
污水处理站废气
臭气浓度、
氨、硫化氢
加盖密闭，加强日常清理工作等方式减少影响
备用发电机尾气
颗粒物、SO2、NOx

设置在发电机专用房，由管道引至发电机房所在构筑物楼顶排放
实验室废气
酸雾（氯化氢）、非甲烷总烃
通过机械通风，加强日常清理工作等方式减少影响
食堂油烟废气
油烟
安装高效油烟净化装置对油烟进行净化处理，处理后的油烟废气通过排气筒高于屋顶排放，不侧排。
水污染物

综合废水（生产工艺废水W1（含洗籽、煮籽、发籽等工序）清洗废水W2、锅炉废水W3、实验室废水W4、生活污水W5）DW001

COD、BOD5、SS、NH3-N、pH、动植物油、PH

生活污水经隔油池、隔渣池预处理与生产废水经厂区自建污水处理站（调节池+加药沉淀池+水解酸化池+生物接触氧化池+轴流式沉淀池）
固体废物
一般固体废物
槟榔废料

由环卫部门统一清运
废包装袋
外售废品回收单位
废离子交换树脂
厂家进行更换回收
锅炉收集粉尘
外售有机肥料厂
锅炉灰渣

外售有机肥料厂
污水处理站污泥
委托环卫部门及时清运处理
危险废物
废油类物质
委托资质单位进行处置
含油废抹布及废手套

实验室废液
/

生活垃圾

由环卫部门统一清运
4 现有工程达标排放情况
根据湖南中昊检测有限公司于2025年11月25日、26日及2026年9月21日—24日对现有工程外排污染物的监测结果表明：
（1）废水

验收监测期间，厂区污水总排口中各污染物监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。
（2）废气
验收监测期间，生物质锅炉烟气处理设施排放口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度监测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉限值要求；污水处理站废气处理设施排放口中氨、硫化氢、臭气浓度监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中标准要求；食堂油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

厂界无组织废气监控点中，颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准要求。

厂区内无组织废气监控点中，非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中限值要求。
（3）噪声
验收监测期间，厂界四周昼、夜间噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
5 现有工程存在的环境问题
表2-9  现有工程存在的环境问题及整改措施

序号

主要环境问题

整改要求
整改期限

1

1台15t/h生物质锅炉通过布袋除尘器处理后经40m高烟囱（DA001）排放
根据《益阳市中心城区生物质锅炉整治工作方案》，2蒸吨/小时以上的生物质锅炉原则上应采用天然气、电力等清洁能源进行替代，采取SNCR或者SCR脱硝措施，并安装在线监测系统，本项目拟拆除厂内现有的1台10t/h、1台15t/h主用生物质锅炉及1台15t/h备用生物质锅炉。新建1台15t/h备用天然气锅炉。
本项目批复后进行拆除
2

1台10t/h生物质锅炉通过布袋除尘器处理后经40m高烟囱（DA002）排放
3

1台15t/h备用生物质锅炉通过布袋除尘器处理后经40m高烟囱（DA003）排放



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1 环境空气质量现状

为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目引用益阳市生态环境局发布的2025年度益阳市桃江县环境空气污染浓度均值统计数据，桃江县环境空气质量状况监测数据统计情况见下表。
表3-1  环境空气质量现状监测与评价结果  单位:μg/m3

污染物
年评价指标
现状浓度

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

标准限值
占标率（%）
达标情况
SO2
年平均质量浓度

5

60
8.33 
达标

NO2
年平均质量浓度

12

40
30
达标

PM10
年平均质量浓度

54

60
90
达标

PM2.5
年平均质量浓度

33.7

30
112.33
不达标

CO

24小时平均第95百分位数浓度

1000

4000
25.00 
达标

O3
8小时平均第90百分位数浓度

123

160
76.88 
达标

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，由上表可知，2025年桃江县环境空气中SO2、NO2、PM10年平均浓度、CO日均值的第95百分位浓度、O3日最大8h平均第90百分位且符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度二级标准；但PM2.5年平均浓度超出上述标准的对应限值，故益阳市桃江县属于不达标区。

当前，益阳市正衔接湖南省2025-2029年大气污染防治五大标志性战役部署，延续PM2.5浓度削减、优良天数比例提升等核心攻坚方向，通过特护期管控、扬尘与移动源治理等即时性举措稳步推进污染防治，同步衔接全省“十五五”生态环境保护规划编制进程，推动空气质量逐步改善并实现限期达标。
2 地表水环境质量现状

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价引用益阳市生态环境局官网公布的益阳市生态环境保护委员会办公室关于本项目纳污河段桃江一水厂断面2025年1月~2025年12月的水质情况进行评价。

表3-2  地表水环境质量现状监测内容一览表

监测时间
监测断面
桃江一水厂

2025.1

II类
2025.2

II类
2025.3

II类
2025.4

II类
2025.5

II类
2025.6

II类
2025.7

II类
2025.8

II类
2025.9

II类
2025.10

II类
2025.11
II类

2025.12
II类

监测结果可知，监测断面的水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值。

3 声环境质量现状

本项目厂界外50米范围内有声环境保护目标，为了解本项目周边的声环境情况，于2026年6月26日对周边声环境现状进行了监测，监测数据见下表。

表3-3   声环境现状监测结果一览表

采样点位

采样日期

检测结果Leq[dB（A）]

标准限值[dB（A）]

昼间

夜间

昼间
夜间

项目厂界西侧30m处

扬帆职业技术学校

2026.6.26

56

45

60

50

注：敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。
根据以上监测结果可知，项目周边声环境结果可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

4 生态环境现状

本项目位于工业园区，占地为工业用地，且不新增用地，项目周边无特殊敏感生态环境保护目标，故无需进行生态环境现状调查。

5 地下水、土壤环境质量现状

本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境保护目标
	1 大气环境

表3-4  大气环境保护目标一览表

序号

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

东经

北纬

1

半稼洲村居民点

112°8′6.71"

28°32′54.02"

居民点

人群，约130户

二类区

E

172~350
2

半稼洲村居民点

112°8′16.13″

28°33′2.9″

居民点

人群，约200户

SE

166~500
3

益阳市扬帆职业技术学校

112°7′43.84″

28°33′1.28″

学校

人群，约1300人

W
30
2 地表水环境

表3-5  地表水环境保护目标一览表

名称

坐标
保护对象

保护内容

环境功能区

距厂界最近的方位及距离

资江

/

渔业用水
III类标准

E，600m

3 声环境

表3-6  声环境保护目标一览表

序号

名称

坐标

保护对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

东经

北纬

1

扬帆职业技术学校

112°7′43.84″

28°33′1.28″

学校

人群，约1300人

2类区

W

30
4 地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5 生态环境

项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，本次不进行生态环境现状调查与评价。

	污染物排放控制标准
	1 大气污染物

天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求，其中氮氧化物执行《益阳市中心城区生物质锅炉整治工作方案》中NOx排放浓度控制在50mg/m3以内要求。

表3-7  锅炉废气污染物排放标准

污染物项目
燃气锅炉
单位
污染物排放监控位置
颗粒物
20

mg/m3
烟囱或烟道
二氧化碳
50

mg/m3
氮氧化物
50

mg/m3
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1

烟囱排放口
2 水污染物

项目天然气锅炉废水，经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和桃江县第二污水处理厂进水水质要求较严者后，经园区污水管网进入桃江县第二污水处理厂处理达标后排入资江。

表3-8  废水排放标准  mg/L
项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油
pH

《污水综合排放标准》
500

300

400

/

100
6~9

桃江县第二污水处理厂进水水质要求
370
170

220

30
/

6~9

最终执行标准限值
370

170

220

30
100
6~9

3 噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，营运期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准。
表3-9  噪声排放标准
厂界外声环境功能区类别

时段

昼间dB(A)

夜间dB(A)

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

65

55

4 固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量

控制

指标
	根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）文件要求，实施污染物排放总量控制指标的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。由于（湘政办发〔2022〕23号）文件中暂未将挥发性有机物纳入排污权交易中，等相关细则出台后再将挥发性有机物纳入排污权交易中。

根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，项目实施后，企业污染物排放总量控制指标详见下表。

表3-10  项目主要污染物总量控制指标核算表（单位：t/a）

类型

污染物

现有工程t/a

改建工程t
排污权证t
废气

SO2

23.5
0.1
23.5

NOx

28.2
0.78
28.2

废水235573.58m3/a
COD
12.1
12.05
18.15
NH3-N

1.21
1.21

1.21



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目无需新建建筑，只需拆除现有锅炉房中生物质锅炉、排气筒及生物质锅炉烟气处理设施，安装15t备用天然气锅炉，因此，通过加强施工期间设备安装过程的工程管理，严格控制夜间施工时间等相应的环境保护措施后，施工期对环境影响小，因此本次评价不对施工期进行分析与评价。

	运营期环境影响和保护措施
	1 废气

本次改建后，淘汰厂内全部生物质锅炉，改建1台15t/h备用天然气锅炉，厂内主要供热依托园区集中供热，备用锅炉年运行时间2080h。
锅炉燃料消耗量计算公式如下：

[image: image4.png]



总有效热负荷=额定蒸发量(t/h)×600000kcal/t×年运行小时数，锅炉额定蒸发量换算：1t/h蒸汽≈600000kcal/h（60万大卡/h）

项目锅炉热效率η取85%，天然气低位热Qtw值取行业常用值8600kcal/Nm3。
经核算，15t/h天然气锅炉年消耗天然气约256.09万Nm3。根据《锅炉产排污量核算系数手册》，项目锅炉产排污如下：
表4-1  天然气锅炉产排污系数一览表
原料名称

污染物指标

单位

产污系数

末端治理

技术名称

去除效率

（%）

天然气
工业废气量

标立方米/万立方米-原料

107753

/

/

颗粒物

千克/万立方米-原料

1.6
/

/

二氧化硫

千克/万立方米-原料

0.02S①
/

/

氮氧化物

千克/万立方米-原料

3.03（低氮燃烧-国际领先）
/

/

注：S①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。本项目管道天然气取自城市管网，气质符合 GB17820-2018一类天然气标准，总硫含量取20mg/m3，则S=20；；由于《锅炉产排污量核算系数手册》中无颗粒物产污系数，故本评价颗粒物产生量参考《环境保护统计手册》，天然气燃烧颗粒物产污系数区间 0.8～2.4kg/万m3，本项目取中间值1.6。
天然气锅炉采取低氮燃烧方式，燃烧废气通过15m高烟囱排放，锅炉燃烧废气产排污情况见下表。

表4-2  天然气锅炉燃烧废气产排污情况一览表

污染物指标

产生量t/a

产生浓度mg/m3
去除效率

排放量t/a

排放浓度mg/m3
工业废气量
27594465.77m3/a
颗粒物

0.41
14.85
/

0.41
14.85
二氧化硫

0.1
3.71

/
0.1
3.71

氮氧化物

0.78
28.12

/

0.78
28.12

项目运营期锅炉燃烧废气污染物产排情况详见下表。

表4-3  废气污染物一览表

序号

产污环节名称

污染物种类

污染物

排放方式

污染治理设施名称

污染物

排放

标准

产生量t/a

产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放浓度mg/m3
1

15t/h备用天然气锅炉
废气量

27594465.77m3/a
有组织

低氮燃烧+15m高烟囱（DA001）
27594465.77m3/a
/
颗粒物

0.41
14.85
0.41
14.85
20

SO2
0.1
3.71

0.1
3.71

50

NOx

0.78
28.12

0.78
28.12

50

表4-4  大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m³）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

主要排放口

1

/

/

/

/

/

主要排放口合计

/

/

/

/

一般排放口

1

DA001排气筒

2080h
颗粒物

14.85
0.2
0.41
SO2
3.71

0.05

0.1
NOX
28.12

0.38
0.78
一般排放口合计

颗粒物

0.41
SO2
0.1
NOx
0.78
有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物

0.41
SO2
0.1
NOx
0.78
表4-5  大气污染物年排放量核算一览表
污染物
全厂年排放总量t/a

颗粒物

0.41
二氧化硫

0.1
氮氧化物

0.78
表4-6  废气排放口基本信息表

序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度m
排气筒出口内径m
排气温度

经度

纬度

1
DA001

天然气锅炉烟囱
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度

112°7'53.98"

28°33'3.32"

15m

0.8
45℃

根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953—2018），项目锅炉废气污染防治设施与技术规范中可行技术符合性分析如下：
表4-7  大气污染治理设施信息表

生产单元
生产设施
废气产污节点名称
污染物项目
排放形式
污染防治设施名称及工艺
本项目采取措施
是否可行

热力生产单元
燃气锅炉
烟气
氮氧化物
有组织
低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他

低氮燃烧
可行
排气筒设置合理性分析

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃气锅炉排气筒高度一般不应低于8m，烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱应高出该范围内最高建筑物3m以上，本项目排气筒高度设置为15m，周边最高建筑物约10m，故本项目排气筒高度合理。
根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电机锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）中相关要求中，项目运营期大气污染物自行监测信息见下表。

表4-8  全厂大气污染物自行监测信息表

序号

排放口

(监测点位)编号

排放口

(监测点位)名称

污染物名称

（监测因子）

监测

频次

是否自动监测

1

DA001

天然气锅炉烟囱
NOx

月

否
颗粒物、SO2、林格曼黑度

年
否

2 废水

根据前文“二、建设项目工程分析”中“公用工程”部分，天然气锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）产生量为3472.58m3/a（11.58m3/d），经厂区污水处理站（处理能力：1500m3/d，处理工艺：格栅池+调节池+加药沉淀池+水解酸化池+生物接触氧化池+轴流式沉淀池）处理达标后经园区污水管网排入桃江县第二污水处理厂进行深度处理。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，天然气锅炉锅炉排污水中锅炉排污水＋软化处理废水中化学需氧量排污系数1080克/万m3-原料；生物质锅炉锅炉排污水中锅炉排污水＋软化处理废水中化学需氧量排污系数30克/吨-原料；采用“物理+化学法”处理COD，去除效率为60%，但本项目废水处理工艺采取“物理+好氧生物处理法”，物理处理主要去除废水中悬浮态COD；好氧生物处理通过好氧微生物的代谢作用，可降解废水中溶解态及部分胶体态有机物，实现溶解态COD的去除。而单纯物理‑化学法仅能去除悬浮态与胶体态COD，对溶解态COD去除能力有限，因此物理处理+好氧生物处理工艺对COD的综合去除效率更高，综合考虑本项目COD去除效率取90%

由于此次改建不涉及产品、生产工艺、原辅材料等变更，且厂内劳动定员不变，故项目现有工程生产废水及生活污水水质及水量不会发生改变，仅锅炉废水产生量发生改变，以及燃料发生变化，项目现有工程生物质用量27643.2t/a，改建后天然气用量256.09万Nm3/a，根据项目原环评工程分析内容，现有锅炉废水排放量为：9840.98m3/a，项目锅炉废水排放变化情况详见下表。
表4-9  项目锅炉废水排放变化情况一览表
污染物
现有工程产排情况
改建后产排情况

废水产生量变化情况

废水量
9840.98m3/a
3472.58m3/a
-6368.4m3/a
COD

产生量
0.83 t/a

产生浓度
84.27 mg/L
产生量
0.28 t/a
产生浓度
80.63 mg/L

产生量：-0.55t/a
处理效率：90%

-

排放量
0.08 t/a
排放浓度
8.43 mg/L
排放量
0.03 t/a
排放浓度
8.64 mg/L
排放量：-0.05t/a
表4-10  废水污染物信息表

废水名称

污染物

污染物产生情况

治理措施

污染物排放情况

产生浓度

mg/L

产生量t/a

处理后浓度mg/L

排放量t/a

天然气锅炉废水3472.58 m3/a

COD

80.63
0.28
自建污水处理站

（格栅池+调节池+加药沉淀池+水解酸化池+生物接触氧化池+轴流式沉淀池）
8.64
0.03
表4-11  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

处理效率

排放口编号

排放口设置是否符合要求 

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

天然气锅炉废水

COD

进入市政污水管网

连续

TW001

自建污水处理站

格栅池+调节池+加药沉淀池+水解酸化池+生物接触氧化池+轴流式沉淀池

90%
DW001

是

综合废水排放口

表4-12 废水间接排放口基本情况表
序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水

排放量

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

经度（°）
纬度（°）
名称

污染物种类

标准限值

1

DW001

112.13123

28.55021

3472.58m3/a

天然气锅炉废水
进入市政污水管网

连续

桃江县第二污水处理厂

pH

6-9

COD

50

项目现有工程COD排放量为12.1t/a，本次锅炉改建COD削减量0.05t/a，故本项目改建后，全厂COD排放量为12.05t/a。
废水处理措施可行性分析
厂内污水处理站目前总处理规模：1500m3/d，处理工艺：格栅池+调节池+加药沉淀池+水解酸化池+生物接触氧化池+轴流式沉淀池，根据项目原环评工程分析内容，现有工程废水量与改建后废水量变化情况如下：
表4-13  项目废水排放变化情况一览表

废水类别
现有工程废水排放情况
改建后废水排放情况

工艺废水（洗籽、煮籽、发籽废水）

159990m3/a

159990m3/a

清洗废水
9909m3/a

9909m3/a

锅炉废水

9840.98m3/a

3472.58m3/a

实验室废水

1350m3/a

1350m3/a

生活污水
60852m3/a

60852m3/a

综合废水总计
241941.98m3/a（806.47m3/d）
235573.58m3/a（785.25m3/d）
本项目改建后不新增废水排放量，厂内污水处理站处理能力足够处理本项目锅炉废水。
本环评从水质、水量和接管时间三方面就项目污水接入桃江县第二污水处理厂的可行性进行分析。
（1）从水质上分析

天然气锅炉废水收集后经厂区自建污水处理站进行预处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足桃江县第二污水处理厂处理厂接管标准。

（2）从水量上分析

桃江县第二污水处理厂设计处理能力为10000m3/d，现状日处理污水量约为2811m3/d，富余7189m3/d的处理能力，项目现有工程废水排放量为806.47m3/d改建后废水排放量为785.24m3/d，不新增废水量，污水处理厂有能力接纳项目锅炉废水，不会对桃江县第二污水处理厂的水量形成冲击。

（3）管网连通情况

项目所在地已铺设污水管网，且位于桃江县第二污水处理厂污水处理厂已建管网服务范围内，目前桃江县第二污水处理厂已运行，通过管网接入污水处理厂是可行的。
因此，从水质、水量和管网连通性三方面就本项目废水接入桃江县第二污水处理厂污水处理厂是可行的。
参照《排污许可证申请与核发技术规范一锅炉》(HJ-953一2018)、《排污许可证申请与核发技术规范·总则》(HJ942一2018)及《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986-2018)对项目的日常监测要求见下表:

表4-14  自行监测信息表

序号

排放口

(监测点位)编号

排放口

(监测点位)名称

污染物名称

（监测因子）

监测频次

1

DW001

综合废水排放口

流量、pH值、COD、NH3-N、总磷、总氮
自动监测
BOD5、SS、色度、动植物油
季度
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	3 噪声

本项目噪声源主要是来自于各类设备噪声，具体噪声源情况如下表所示。

表4-15  噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离

1
锅炉房
天然气锅炉
75

厂房隔声
22.3

35.4

1.2

32.6

116.3

64.8

36.7

44.7

33.7

38.8

43.7

24.0

15

29.7

18.7

23.8

28.7

1

2
软水制备系统
75

33.1

40.5

1.2

26.3

126.5

70.9

26.5

46.6

33.0

38.0

46.5

24.0

15

31.6

18

23

31.5
1

3

锅炉泄压阀

75
22.3

35.4

1.2

32.6

116.3

64.8

36.7

44.7

33.7

38.8

43.7

24.0

15

29.7

18.7

23.8

28.7
1

表中声源源强为叠加后的总源强，坐标以厂界中心（112°8'3.23"E，28°33'5.11"N）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
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	项目采取的具体措施：

①对局部噪声采取防噪声措施，封闭噪声源；

②采用隔振装置以防止噪声通过固体向外传播；

③选用低噪设备、合理布置噪声源；

④加强设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；
预测分析：

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本评价采用导则推荐模式进行预测。

a)声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：
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式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T---预测计算的时间段，s；

ti---i声源在T时段内的运行时间，s。

b)预测点的预测等效声级(Leq)计算公式
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式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

c)户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)屏障屏蔽(Abar )、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（2）预测结果

利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状下，这些声源对边界声环境叠加的影响，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表4-16。
表4-16  厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位
时段
现状值（dB(A)）

贡献值（dB(A)）
预测值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况
厂界东侧

昼间

59
43.6

59.12
65

达标

夜间

53
43.6

53.47
55

达标

厂界南侧

昼间

61
49.7

61.31
65

达标

夜间

53
49.7

54.67
55

达标

厂界西侧

昼间

57
41.2

57.11
65

达标

夜间

52
41.2

52.35
55

达标

厂界北侧

昼间

60
45.2

60.14
65

达标

夜间

50
45.2

51.24
55

达标

西侧敏感点

昼间

56

35.6

56.04

60

达标

夜间

45

35.6

45.47

50

达标

从上表可知，项目设备噪声经隔声、消声等综合治理后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3类标准，居民点处噪声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类标准限值。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目生产运营过程中对周围声环境影响较小。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）本项目噪声自行监测计划如下。
表4-17  自行监测信息表

序号

监测点位

监测项目

监测频次

1
厂界四周
Leq[dB(A)]
1次/季度（昼夜各1次）
4 固体废物

本项目运营期固体废物主要是废离子交换树脂、废机油、含油抹布，项目固废产生情况见下表。
表4-18  固体废物信息表  单位：t/a

产污环节名称

固体废物名称及代码

属性

物理性状

产生量t/a

贮存方式

利用处置方式

利用量t/a

处置量t/a

软水制备

废离子交换树脂900-999-99

一般固废

固态

4
一般固废暂存库暂存

由厂家定期回收更换

0

4
设备维护
废机油
危废
HW08
液态
0.3

危废暂存库暂存
委托资质单位处置
0
0.3

设备维护
废含油抹布
危废
HW49
固态
0.1

0
0.1

环境管理要求

一般固体废弃物

建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止固废混存。

危险废物
依托现有危废暂存间，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求整改现有的危废暂存库，并贴有危废标示。危险废物堆放场地相关要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。

5 地下水、土壤

本项目生产废水主要为锅炉排污水、软化处理废水，项目无新增生活污水。项目生产废水水质较为简单，主要含有Ca2+、Mg2+及氯离子等无机盐，经厂区污水处理站进行处理后经园区污水管网进入桃江县第二污水处理厂处理达标后排入资江。项目锅炉用水为自来水，不采取地下水，不会对区域地下水水位等造成影响，本项目不存在地下水、土壤污染影响途径。

6 环境风险

（1）环境风险识别内容

环境风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

①物质危险性识别

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目生产过程中所用原辅材料、产品均未列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中有毒有害、易燃易爆物质名录。
表4-19  本项目主要危险物质一览表

物质名称
CAS号
毒害性
最大贮存量
临界量
qn/Qn

q（t）
Q（t）
天然气
8006‑14‑2
F、I
管道天然气不暂存
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/
合计
/
本项目为管道天然气，不暂存，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C1.1中的规定，当项目危险物质数量与临界量比Q<1时，则项目环境风险潜势为I，进行简单分析。
②生产系统危险性识别

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别内容如下表所示。
表4-20  本项目生产系统危险性识别一览表

序号

生产系统名称

数量

位置

危险性识别

1

锅炉房

1间

锅炉房

天然气泄漏风险、火灾爆炸风险

③危险物质向环境转移的途径识别

危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

根据上述物质及生产系统危险性识别结果，综合分析，主要考虑本项目环境风险类型为火灾消防废水泄漏，对项目周围地表水环境、地下水环境的影响。

（2）环境风险防范措施

天然气泄漏、火灾爆炸风险防范措施：
1）锅炉房天然气管道、燃烧器等设备选用符合国家质量标准的防爆产品，管道敷设严格按照燃气设计规范施工，厂区燃气管线做好防碰撞、防腐蚀保护；锅炉房设置强制通风换气系统，保持车间空气流通，降低天然气积聚风险。

2）锅炉房内安装可燃气体泄漏探测报警器，报警器与通风装置、燃气紧急切断阀联动；一旦发生天然气泄漏，可快速切断气源、开启排风，及时消除泄漏隐患。

3）天然气进户总管设置手动+自动紧急切断阀，当出现火灾、泄漏报警时可快速切断供气；锅炉配套设置熄火保护装置，熄火时自动切断燃气供给，防止燃气泄漏。

4）管理防范措施：建立燃气设备定期巡检维护制度，每日对燃气管道、阀门、接头开展检漏；锅炉房区域严禁明火、违规动火作业，动火检修作业执行动火审批制度；操作人员持证上岗，定期开展天然气泄漏应急演练。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	天然气锅炉废气
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	采取低氮燃烧方式，燃烧废气通过15m高烟囱（DA001）排放
	天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求，氮氧化物执行《益阳市中心城区生物质锅炉整治工作方案》中NOx排放浓度控制在50mg/m3以内要求。

	地表水环境
	综合废水（洗籽、煮籽、发籽等工序清洗废水、锅炉废水、实验室废水、生活污水）
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、pH、总磷、总氮、色度
	生活污水经隔油池、隔渣池预处理与生产废水经厂区自建污水处理站（调节池+加药沉淀池+水解酸化池+生物接触氧化池+轴流式沉淀池）DW001
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和桃江县第二污水处理厂进水水质要求较严者

	声环境
	各类设备
	Leq[dB(A)]
	减震、隔声、消声、吸声、距离衰减等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准

	固体废物
	废离子交换树脂由厂家定期回收更换，废机油、废含油抹布等危险废物收集后在危废暂存库暂存，通过委托资质单位进行处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	车间地面硬化，采取防渗措施，并有效防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水、土壤环境影响很小。

	生态保护

措施
	/

	环境风险防范措施
	①加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。

②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。

	其他环境管理要求
	建设项目竣工环境保护验收

为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

排污许可

由于项目锅炉改建后，厂内锅炉合计出力由25t/h变为15t/h，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，中“八、农副食品加工业 15”中的“蔬菜、菌类、水果和坚果加工 137”及“五十一、通用工序”，本项目排污许可管理级别由简化管理变更为登记管理，本项目投产前需重新进行排污许可登记。


六、结论
	湖南槟益科技发展有限公司锅炉改建项目符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目 

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量③
	本项目

排放量④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	1.38
	
	
	0.41
	1.38
	0.41
	-0.97

	
	SO2
	23.5
	23.5
	
	0.1
	23.5
	0.1
	-23.4

	
	NOX
	28.2
	28.2
	
	0.78
	28.2
	0.78
	-27.42

	废水
	COD
	12.1
	18.15
	
	12.05
	12.1
	12.05
	-0.05

	
	氨氮
	1.21
	1.21
	
	1.21
	1.21
	1.21
	-

	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业固体废物
	槟榔废料
	5016
	
	
	5016
	5016
	5016
	-

	
	废包装袋
	20
	
	
	20
	20
	20
	-

	
	废离子交换树脂
	3.2
	
	
	1.5
	3.2
	1.5
	-1.7

	
	锅炉灰渣
	1658.59
	
	
	0
	1658.59
	0
	-1658.59

	
	污水处理站污泥
	32.42
	
	
	32.42
	32.42
	32.42
	-

	危险废物
	废油类物质
	0.3
	
	
	0.3
	0.3
	0.3
	-

	
	含油废抹布及废手套
	0.1
	
	
	0.1
	0.1
	0.1
	-

	
	实验室废液
	0.5
	
	
	0.5
	0.5
	0.5
	-

	生活垃圾
	生活垃圾
	549.3
	
	
	549.3
	549.3
	549.3
	-


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
天然气





锅炉





蒸汽





生产车间





天然气锅炉烟气、锅炉排污水、噪声





软化水





软水机





软化处理废水、废离子交换树脂、噪声





自来水









天然气锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）
天然气锅炉用水
11.58
生产线蒸汽供热
冷凝回收系统
蒸汽损耗10.4
93.6
自来水
21.98
自建污水处理设施
市政污水管网
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